Информационное письмо по проведению проверки реализации методик измерений узлов учёта природного газа.

Проверка реализации методики измерений коммерческого узла учета газа (УУГ) проводится только на полностью смонтированном и введенном/подготовленном к вводу в эксплуатацию объекте.

Для формирования акта проверки состояния и применения средств измерений (СИ) и соблюдения требований ГОСТ Р 8.740-2023, ГОСТ 8.611-2024 необходимо направить заявку на имя руководителя ФБУ «Тюменский ЦСМ» на электронную почту info@csm72.ru (копия на почту tti@csm72.ru), а также представить следующие документы:

1. Подтверждение поверки СИ

Номера записей сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФГИС Аршин) на все средства измерений, входящие с состав УУГ.(копии свидетельств о поверке при наличии)

2. Акт измерений внутреннего диаметра измерительного трубопровода (ИТ)

Может быть представлен:

2.1 Акт измерений внутреннего диаметра ИТ, выполненный на заводе-изготовителе измерительного комплекса или расходомера, в случае если прямые участи входят в комплект поставки измерительного оборудования.

2.2 Акт измерений внутреннего диаметра ИТ, выполненный ФБУ «Тюменский ЦСМ».

В некоторых случаях возможно выполнение измерений внутреннего диаметра ИТ силами заказчика в соответствии с требованиями индивидуальной методики измерений или силами другого аккредитованного в установленном порядке на аттестацию методик измерений лица. Акт измерений должен быть заверен подписями лиц и печатями организаций, проводившей измерения, представителем владельца узла измерений, а также представителем поставщика газа.

3. Значимые эксплуатационные документы на оборудование и СИ.

Оригиналы или заверенные копии документов, содержащих информацию о технических и метрологических характеристиках средств измерений:

-паспорта, руководства по эксплуатации.

Обязательно предоставление месячных отчетов за потребленный газ, содержащих рабочие параметры энергоносителя, паспорт качества газа, настроечные параметры вычислителя.

В случае если узел не введен в эксплуатацию или введен недавно и отсутствует достаточное количество месячных отчетов (достаточность определяется исполнителем работ) за потребленный газ для определения рабочих параметров энергоносителя требуется проект УУГ.

Проект должен включать в себя расчёты по мощности газопотребляющего оборудования (с пересчетом в рабочие м3/ч), выбор оборудования и средств измерений, схемы (принципиальные, электрические, монтажные и пр.), реализация пунктов методики выполнения измерений, сертификаты и иные разрешающие документы, карту программирования контроллера (корректора) и другую информацию относительно данного узла. Обязательным требованием к проекту является наличие у проектной организации лицензии СРО на проектирование и монтаж объектов наружных и внутренних газопроводов.

Итоговый документ по окончании аттестации УУГ

В результате проведения проверки реализации методики измерений УУГ заказчик получает акт проверки состояния и применения средств измерений и соблюдения требований методики измерений, в котором указывается соответствие/несоответствие УУГ требованиям методики измерений, требованиям рабочей документации, а также соответствие заявленного оборудования и схем подключения фактическому и соответствие УУГ требуемым нормам точности.

Сроки оказания услуг

Установленный срок оказания услуг - 15 рабочих дней с момента оплаты счёта и предоставления необходимых документов.

Работы могут быть выполнены в сокращенные сроки – от 3 до 5 рабочих дней только по согласованию с исполнителем, с увеличением стоимости оказания услуги          на 50% и 25 % соответственно.

Контакты

Лаборатория поверки теплотехнических средств измерений

Инженер по метрологии Симанов Алексей Николаевич +7 (3452) 59-29-24,

e-mail: tti@csm72.ru